| Неисправности и указания по выбраковке деталей | Способ диагностирования. |
| --- | --- |
| Электрические неисправности |  |
| Витковые замыкания в катушках Обрыв провода (ввода) катушки, повреждение внешнего слоя изоляции. | Осмотр. Испытание аппаратом ВЧФ. Осмотр. Проверка электрической цепи омметром. |
| Увлажнение изоляции (сопротивление изоляции должно быть более 0,5 МОм при температуре + 20 С). | Измерение сопротивления мегаомметром на 500 В. |
| Трещины каркаса катушки (каркас выбраковывают при трещинах или сколах длиной более 15 мм). Повреждения контактов в виде подгорания, раковин, брызг металлов и т.п. (контакты выбраковывают при толщине менее 0,5 мм). | Осмотр. Осмотр. Измерение толщины контактов и зазоров. |
| Механические неисправности |  |
| Повреждение или срыв резьбы болтов, винтов и гаек. Излом или ослабление контактных пружин. Коррозия на поверхности деталей. Трещины, пробоины и другие повреждения кожуха. Повреждения окраски кожуха. | Осмотр. Осмотр. Осмотр. Осмотр. Осмотр. |

НЕИСПРАВНОСТИ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ