- ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

- Тема урока: Техническое обслуживание магнитного пускателя типа ПМЕ.

- Упражнение № 1.  Техническое обслуживание магнитного пускателя типа ПМЕ.

- Цель упражнения: Овладеть приемами  технического обслуживания магнитного  пускателя типа ПМЕ.

| Последовательность выполнения упражнения (Что делать) | Инструктивные указания (Как делать) | Самоконтроль учащихся (Как проверить правильность выполнения действия и его результаты) |
| --- | --- | --- |
| Провести внешний осмотр магнитного пускателя. | Осмотреть состояние корпуса и видимых частей (контактов, пружин). | Корпус должен быть без трещин, сколов, деформаций, обугливания. пружины и контакты должны быть целыми и без признаков коррозии. |
| Снять дугогаси- тельную камеру магнитного пускате- ля. | Отвинтить болты, осмотреть состояние дугогасительной камеры. При необходимости заменить. | Дугогасительная камера должна быть целой: без трещин, сколов, обугливания. |
| Извлечь подвижные контакты из контак- тодержателей. | Оттянуть пружину контакто- держателя и освободить контакты. Контакты зачистить наждачной бумагой 00 и смазать техническим вазелином. | Контакты должны быть чистые, без износа и деформации. |
| Снять крышку держателя подвиж- ной части сердечника и извлечь сердеч- ник. | Отвинтить болты. | Крышка должна быть целой, без сколов, трещин. Сердечник дол- жен быть без признаков коррозии. |
| Извлечь катушку из неподвижной части сердечника. | Проверить целость катушки и отсутствие короткозамкнутых витков. При необходимости заменить изоляцию катушки. Пропитать лаком и покрыть эмалью. При необходимости катушку заменить. | Изоляция катушки должна быть целой, не пересохшей. Контакты должны быть чистые. |
| Извлечь неподвиж- ную часть сердечника | Извлечь неподвижную часть сердечника, зачистить наждачной бумагой, смазать техническим вазелином. | Сердечник должен быть без призна- ков коррозии, целыми, не разболтанными. |
| Извлечь пластинча- тую пружину из нижней части маг- нитного пускателя. | Зачистить пружину наждачной бумагой. | Пластина должна быть без призна- ков коррозии. |
| Сборку магнитного пускателя производить аналогично в обратном порядке. |  |  |
| Проверить нажатие главных контактов. | Перед установкой дугогасительной камеры, проверить нажатие главных контактов, при помощи копировальной бумаги. Вложить полоски белой и копировальной бумаги между главными подвижными и неподвижными контактами и произвести нажатие. | При замкнутых контактах площадь соприкосновения должна быть больше 75 % полной поверхности. |
| Очистить корпус теплового реле от пыли и грязи. | Протереть ветошью смоченной в уайт-спирите. | Корпус должен быть чистым. |
| Проверить целость биметаллической пластины и контактов. | При необходимости зачистить наждачной бумагой. | Пластина и контакты должны быть целыми, без следов коррозии. |
| Проверить магнитный пускатель в работе. | Включить магнитный пускатель в сеть. | Магнитный пускатель при работе должен издавать негромкое, ровное гудение. |